| № уч-ка | L м³/ч | ℓ,м | Размеры |  |  | Vф,м/с | R | m | R·ℓ·m | ∑ζ | Рд | Z | R·ℓ·m+Z | ∑R·ℓ·m+Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ахb(h) | F,м² | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 2400 | 1,80 | 300*400 | 0,120 | 480 | 5,6 | 0,690 | 1,0 | 1,24 | 2,34 | 19,20 | 44,93 | 46,17 | 46,17 |
| 2-2/ | 2400 | 0,58 | 480*350 | 0,168 | 405 | 4,0 | 0,460 | 1,9 | 0,52 | 0,50 | 9,79 | 4,90 | 5,41 | 51,58 |
| 2/-2// | 4800 | 0,56 | 480*350 | 0,168 | 405 | 7,9 | 1,620 | 2,1 | 1,91 | 0,50 | 38,20 | 19,10 | 21,01 | 72,59 |
| 2//-2/// | 7200 | 0,12 | 480*350 | 0,168 | 405 | 11,9 | 3,500 | 2,2 | 0,92 | 1,90 | 86,60 | 164,54 | 165,46 | 238,05 |
| 2///-3 | 9600 | 3,85 | 1000*300 | 0,300 | 462 | 8,9 | 0,750 | 1,0 | 2,89 | 3,74 | 48,40 | 181,02 | 183,90 | 421,96 |
| 3-4 | 9600 | 2,40 | - | 0,312 | 630 | 8,5 | 1,050 | 1,0 | 2,52 | 0,35 | 44,20 | 15,47 | 17,99 | 439,95 |
| 4-5 | 9600 | 2,90 | 500*800 | 0,400 | 615 | 6,7 | 0,680 | 1,0 | 1,97 | 2,39 | 27,50 | 65,73 | 67,70 | 507,64 |
| 5-6 | 9600 | 7,20 | 1200*400 | 0,480 | 600 | 5,6 | 0,530 | 1,96 | 7,48 | 3,08 | 19,20 | 59,14 | 66,62 | 574,26 |
| 6-7 | 9600 | 24,50 | 1200*1000 | 1,200 | 1091 | 2,2 | 0,050 | 1,68 | 2,06 | 3,30 | 2,96 | 9,77 | 11,83 | 586,08 |

Аэродинамический расчет вытяжной системы и подбор вентилятора

Расчётное давление вентилятора с учетом запаса 10% составит Р= 586,08*1,1=644,69Па

Подбор вентилятора:

Принимаем для установки вентилятор  ВР 86-77-6,3 с параметрами L=9600м3/ч, Р=685Па,D=1,1Dном

двигатель АИР112МА6, n=1000об/мин.,N=3кВт,КПД=85%,m=180кг

Для подавления избыточного давления устанавливаем дроссель-клапан 1000*300(h) мм, угол установки дросселя 20-250